Приказ Минсвязи РФ от 20 июня 1994 г. N 160

"Об утверждении и введении в действие Инструкции

по санитарному содержанию предприятий связи"

Отделом охраны труда Министерства связи Российской Федерации разработана Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи, согласованная с ЦК профсоюза работников связи Российской Федерации (письмо от 03.06.94 N 4-307-а). Приказываю:

1. Утвердить согласованную с ЦК профсоюза работников связи Российской Федерации Инструкцию по санитарному содержанию предприятий связи.

2. Ввести в действие Инструкцию по санитарному содержанию предприятий связи с 1 июля 1994 года.

3. Инструкцию по санитарному содержанию предприятий связи, утвержденную Министерством связи СССР 23 декабря 1977 года N 21531, не применять.

Министр 	В.Б.Булгак

Приложение

к приказу Минсвязи РФ

от 20 июня 1994 г. N 160

Инструкция

по санитарному содержанию предприятий связи

(утв. приказом Минсвязи РФ от 20 июня 1994 г. N 160)

1.  Общие положения

2.  Общие требования к территории, зданиям и сооружениям

3.  Предприятия и учреждения почтовой связи и Роспечати

4.  Почтовые вагоны

5.  Помещения телефонных станций и телеграфов

6.  Работа с дисплеями

7.  Помещения вычислительных центров

8.  Помещения предприятий проводного вещания, радиосвязи и телевидения

9.  Аккумуляторные, генераторные и дизельные помещения

10. Освещение

11. Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

Инструкция вводится в действие с 1 июля 1994 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция распространяется на все предприятия и учреждения связи всех форм собственности.

1.2. Ответственность за выполнение Инструкции возлагается на руководителей предприятий и учреждений связи.

1.3. Руководители предприятий связи, помимо настоящей Инструкции, должны руководствоваться действующими санитарными правилами и нормами (СанПин), гигиеническими нормативами, методическими указаниями и рекомендациями по гигиене труда, стандартами системы стандартов безопасности труда (ССБТ), Строительными нормами и правилами (СНиП), ведомственными строительными нормами (ВСН), правилами и инструкциями по охране труда, организационно-методическими документами по охране труда, а также действующими отраслевыми документами: Ведомственные строительные нормы ВСН 601 - 92 "Допустимые уровни шума на предприятиях связи", утвержденные приказом Минсвязи России от 23 ноября 1992 года N 429; указание Минсвязи России от 13.10.93 N 145-у "Методические рекомендации по проведению исследований и оценке санитарно-гигиенических параметров условий труда в производственных помещениях предприятий связи"; Ведомственные строительные нормы ВСН 45.122 - 77 "Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи", утвержденные приказом Минсвязи СССР от 06.04.77 N 172; директивное письмо Минсвязи СССР N 320-д от 15.10.86 "О типовом паспорте санитарно-технического состояния условий труда"; "Инструкция о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда", утвержденная приказом Минтруда России от 08.01.92 N 2 и изложенная в приложении к приказу Минсвязи России от 28.02.92 N 103; "Основы законодательства Российской Федерации об охране труда", изложенные в приложении к приказу Минсвязи России от 02.09.93 N 207.

Приказом Минсвязи РФ от 23 января 1995 г. N 12 утверждено Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих организаций связи

1.4. Руководители предприятий связи по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора обязаны обеспечивать регулярное проведение измерений интенсивности облучения электромагнитными полями радиочастот, измерений уровней шума и вибрации, освещенности, микроклимата, эффективности работы вентиляционных установок, содержания в воздухе рабочей зоны вредных веществ.

1.5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических параметров условий труда в производственных помещениях предприятий связи (шум, освещенность, запыленность, напряженность электромагнитных полей радиочастот, микроклимат и др.) осуществляется производственными лабораториями предприятий связи в соответствии с директивным письмом Минсвязи СССР от 23.02.73 N 34-д. Результаты измерений заносятся в санитарно-технические паспорта предприятий связи.

1.6. Мероприятия по улучшению санитарного содержания предприятий связи, требующие капитальных затрат, осуществляются администрацией предприятий по согласованию с профсоюзным комитетом и органами госсанэпиднадзора и включаются в коллективный договор.

1.7. Руководители предприятий связи обязаны обеспечивать работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами по утвержденным нормам.

О типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты см. справку

1.8. Каждый работник предприятия связи обязан пользоваться во время работы выданными ему спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты, содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, выполнять требования настоящей Инструкции.

1.9. При поступлении на работу, связанную с опасными, вредными веществами и неблагоприятными производственными факторами, работники проходят обязательные предварительные медицинские осмотры, а также периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 29.09.89 N 555, изложенных в письме Минсвязи России от 27.04.91 N 83-д, и "Списком работ и перечнем профессий работников связи, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры", утвержденным Минсвязи России 05.02.92 и изложенным в письме Минсвязи России от 05.02.92 N 33-д.

2. Общие требования к территории, зданиям и сооружениям

2.1. Территория предприятия связи должна содержаться в чистоте. Проезды и проходы должны быть свободными для движения, выровнены, не иметь рытвин, ям и достаточно освещены.

Площадки для проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортные и подъездные пути должны иметь твердое и ровное покрытие, содержаться в исправном состоянии, в летнее время поливаться, в зимнее время очищаться от снега и льда, а в случае обследования посыпаться песком.

2.2. Водостоки для отвода атмосферных вод надлежит регулярно прочищать и ремонтировать.

2.3. Администрацией предприятия связи должны быть разработаны и доведены до сведения всех работников схемы движения транспортных средств и пешеходов по территории предприятия.

Схемы движения транспортных средств и пешеходов должны быть вывешены перед входами и въездами на территорию предприятия, а также на видных местах в цехах и на участках работ.

2.4. Проемы для въезда в здания транспортных средств должны быть снабжены воротами и оборудованы воздушно-тепловыми завесами и сигнализацией.

2.5. Открытые люки или проемы в полах, в междуэтажных перекрытиях или на рабочих площадках должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,0 м со сплошной металлической обшивкой по низу перил на высоту не менее 0,15 м и с дополнительной ограждающей пленкой на высоте 0,5 м.

2.6. Руководители предприятий и учреждений связи обязаны предусмотреть на каждого работающего объем производственного помещения не менее 15 куб.м, площадь помещений - не менее 4,5 кв.м или в соответствии с установленными требованиями для различных производств.

2.7. Все производственные и санитарно-бытовые помещения, а также коридоры, лестницы, вестибюли следует постоянно содержать в чистоте и ежедневно убирать.

2.8. Полы следует ежедневно подметать влажными щетками, вениками или протирать влажными тряпками и не реже одного раза в неделю мыть горячей водой с моющими веществами. Оконные стекла, подоконники, двери, шкафы, столы необходимо тщательно протирать влажными тряпками.

2.9. Генеральную уборку всех производственных, санитарно-бытовых и вспомогательных помещений следует производить не реже одного раза в месяц с удалением пыли со стен, потолков, карнизов, вентиляционных воздухопроводов, отопительных приборов, производственной мебели.

В местах, трудно доступных для уборки (карнизы, столы для обеспыливания корреспонденции, стеллажи для хранения архивных материалов, ящики с картотеками, углы, пол под транспортерами), следует пользоваться пылесосами.

2.10. Оконные и дверные шторы, и другие драпировки из тяжелой материи следует чистить пылесосом не реже раза в квартал, а шторы из легкой ткани следует ежеквартально стирать.

2.11. К уборке технических помещений в предприятиях связи (коммутаторных, линейно-аппаратных цехов, выпрямительных, аппаратных залов и других) следует допускать проинструктированный по охране труда персонал под наблюдением дежурного по смене.

2.12. Мусор, собираемый при уборке помещений, следует выносить в мусорные ящики. Бумажный мусор можно выносить в бумажных мешках.

2.13. Грязную воду после уборки или мытья полов следует сливать в канализационную сеть. Выливать грязную воду в раковины умывальников запрещается.

2.14. Во всех производственных помещениях, в местах общего пользования должны быть установлены корзины или урны для мусора.

2.15. Книги, бланки, картотеки, реестры и другие материалы следует хранить в специальных закрытых ящиках или на стеллажах, оборудованных для предохранения от пыли закрывающимися дверцами или матерчатыми шторами.

2.16. Различные объявления, графики, плакаты следует аккуратно оформить и поместить в рамки. Доски для объявлений и плакатов следует содержать в чистоте.

2.17. Рабочие столы и другую производственную мебель следует расставить таким образом, чтобы свет на рабочие места падал по возможности с левой стороны.

2.18. Не разрешается принимать пищу на рабочих местах. В предприятиях связи должны быть организованы столовые, буфеты или комнаты приема пищи в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

2.19. Производственные помещения предприятий связи должны быть своевременно подготовлены к работе в зимних условиях.

2.20. В производственных помещениях на стенах на высоте 1,5 м необходимо устанавливать термометры, психрометры и ежедневно следить за соблюдением допустимых уровней температуры и влажности воздуха.

2.21. На каждом производственном участке в местах постоянного выполнения работ должна иметься аптечка для оказания первой помощи. На внутренней дверце аптечки следует четко указать, какие медикаменты применяются при несчастных случаях и заболеваниях.

2.22. Для правильной организации оказания первой помощи на каждом предприятии, в цехе, участке должны быть выделены лица (в каждой смене), ответственные за исправное состояние приспособлений и средств для оказания первой помощи, хранящихся в аптечках первой помощи. На этих же лиц должна возлагаться ответственность за передачу аптечек по смене с отметкой в специальном журнале.

3. Предприятия и учреждения почтовой связи и Роспечати

3.1. Санитарное содержание предприятий и учреждений почтовой связи и Роспечати должно соответствовать требованиям Правил по охране труда в учреждениях и на предприятиях почтовой связи и Роспечати, утвержденных приказом Минсвязи России от 11.02.94 N 30.

3.2. В технологических процессах, при которых в рабочую зону выделяется бумажная, хлопчатобумажная, льняная и земляная пыль, а также токсичные и раздражающие вещества, должны быть предусмотрены меры по предупреждению выделений вредных веществ в воздух рабочей зоны производственных помещений или снижение их до предельно допустимых конценраций.

3.3. Машины, предназначенные для технологического процесса, при котором выделяется бумажная, хлопчатобумажная и льняная пыль, должны иметь местные отсосы и пылеприемники. Эти устройства должны входить в конструкцию машины или в ее комплект.

3.4. Вскрытие мешков с корреспонденцией следует осуществлять на рабочих местах, оборудованных местными отсосами. Обеспыливание мешкотары должно осуществляться на специальных участках, оборудованных обеспыливающими установками. Концентрация пыли на рабочих местах не должна превышать 6 мг на куб.м (п.892б СанПиН N 4617-88).

3.5. На люковых окнах для обмена почты необходимо устанавливать воздушно-тепловые завесы. Температура воздуха, поступающего на постоянные рабочие места через открытые двери или технологические проемы (окна обмена) в холодный период года должна быть не ниже 12 гр.С.

3.6. Сургуч следует разогревать в электросургучнице с терморегулятором, обеспечивающим отключение ее от электросети при определенной температуре нагрева. Над сургучницей следует устанавливать местный отсос.

3.7. Уровни шума на рабочих местах в предприятиях почтовой связи должны соответствовать требованиям ведомственных строительных норм ВСН 601 - 92 "Допустимые уровни шума на предприятиях связи", согласованных с Госкомсанэпиднадзором России письмом от 27.10.92 N 01-6/460-11 и утвержденных приказом Минсвязи России от 23.12.92 N 429.

3.8. Штемпелевальные машины должны устанавливаться на виброизолирующие прокладки.

3.9. Для отопления киосков "Роспечать" в холодное время года следует применять электрообогревательные приборы с закрытыми нагревательными элементами. В жаркое время года киоски необходимо оборудовать бытовыми электровентиляторами.

4. Почтовые вагоны

4.1. Почтовые вагоны следует подвергать дезинфекционной обработке согласно нормативным документам по санитарной обработке пассажирских вагонов.

4.2. При приемке почтового вагона проводник должен проверить чистоту вагона, а также состояние и исправность санитарно-технических устройств (отопления, вентиляции, освещения, умывальника, душа и туалета). На случай повреждения электрического освещения в вагоне должно быть не менее 2-х фонарей "Летучая мышь" и свечи. Во время рейса необходимо проводить влажную уборку в вагоне не реже 3 раз в сутки.

4.3. Готовый для отправки в рейс почтовый вагон должен быть обеспечен:

а) индивидуальными чистыми комплектами постельного белья и полотенец по количеству членов бригады;

б) подушками, одеялами;

в) самоваром, чистой столовой посудой и посудой для приготовления пищи, кастрюлей-скороваркой, закрытой электроплитой;

г) аптечкой:

д) холодильником;

е) бачками (бидонами) с питьевой водой;

ж) принадлежностями для уборки (ведра, щетки, тряпки), мылом.

4.4. Мешки с письменной корреспонденцией необходимо вскрывать на столе для обеспыливания корреспонденции.

4.5. В почтовых вагонах всех типов для нагрева сургуча следует применять электрические сургучницы. Сургучницы должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить возможность их смещения или опрокидывания.

4.6. В почтовых вагонах вода должна соответствовать ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". Воду следует держать в бачках для питьевой воды, оборудованных кранами. Использование воды из случайных источников питьевого водоснабжения (на разъездах) запрещается.

4.7. Эквивалентный уровень звука в служебных помещениях почтовых вагонов не должен превышать 65 дБА.

4.8. В отапливаемое время года температура воздуха в почтовом вагоне должна быть не ниже +17 гр.С и не выше +22 гр.С.

4.9. В сортировочном зале и купе бригады запрещается курить.

4.10. Почтовые вагоны должны быть обеспечены средствами пожаротушения: пенными и углекислотными огнетушителями, топором, ломом.

4.11. В пути следования ответственность за санитарное содержание почтового вагона несет начальник вагона.

5. Помещения телефонных станций и телеграфов

5.1. Производственные помещения телефонных станций и телеграфов (линейно-аппаратные, коммутаторные цеха и т.п.) должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией с очисткой приточного воздуха и подогревом его в холодный период года в соответствии со СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", а также приспособлениями для естественной вентиляции (форточки, фрамуги).

5.2. В регулировочных мастерских рабочие места для пайки должны быть оборудованы в соответствии с "Санитарными правилами организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец" N 952-72.

Концентрация аэрозолей свинца на рабочем месте не должна превышать 0,01/0,005 мг/м3.

5.3. Запрещается совмещение в одну вентиляционную установку вентиляционных устройств, обслуживающих посты пайки и другое производственное оборудование.

5.4. Паяльники, находящиеся в рабочем состоянии, должны постоянно находиться в зоне действия вытяжной вентиляции.

5.5. После окончания каждой рабочей смены в регулировочной мастерской следует производить влажную уборку помещения. Сухие способы уборки не разрешаются.

5.6. Рабочие поверхности столов, ящики для хранения инструментов и тару, которая используется на рабочих местах, необходимо в конце каждой смены очищать и обмывать горячим мыльным раствором и 1% раствором уксусной кислоты.

5.7. При выполнении работ по ремонту, монтажу и обслуживанию станционного оборудования и аппаратуры периодически необходимо проводить уборку помещений и очистку оборудования с целью удаления загрязнений свинцом.

5.8. При профилактическом и текущем ремонтах чистка телефонного и телеграфного оборудования бензином должна производиться в отдельных помещениях в вытяжном шкафу, обеспечивающем на рабочем месте концентрацию паров бензина не выше 100 мг/м3.

5.9. Телефонисты и телеграфисты по приему телеграмм по телефону должны быть обеспечены индивидуальными микротелефонными аппаратами (гарнитурами). Микротелефонные аппараты следует хранить в индивидуальных ячейках, содержать в исправном состоянии, чистоте и подвергать их санитарной обработке в соответствии с Инструкцией по уходу за микротелефонными устройствами для телефонистов.

5.10. Потолки и стены коммутаторных цехов междугородных телефонных станций и аппаратных цехов телеграфов следует облицовывать шумопоглощающими материалами.

5.11. Телеграфные аппараты должны устанавливаться на виброизолирующие прокладки.

5.12. Уровни шума на рабочих местах в помещении телеграфов и предприятий междугородной телефонной связи не должны превышать допустимых ведомственными строительными нормами ВСН 601-92 "Допустимые уровни шума на предприятиях связи", согласованных с Госкомсанэпиднадзором России письмом от 27.10.92 N 01-6/460-11 и утвержденных приказом Минсвязи России от 23.12.92 N 429. Уровни шума на рабочих местах в помещениях автоматических телефонных станций не должны превышать уровней, установленных "Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85.

5.13. В целях уменьшения шумов моторы и вентиляторы необходимо тщательно отрегулировать и устанавливать на амортизаторы; воздуховоды покрывать звукопоглощающими материалами; соединения выходов вентилятора с воздуховодами выполнять из брезентовых или резиновых патрубков. В отдельных случаях целесообразно размещать вентиляторы и моторы в изолированных камерах.

5.14. В производственных помещениях телефонных станций и телеграфов необходимо предусматривать оборудованные места для хранения диэлектрических защитных средств.

5.15. Бензин и спирт для чистки деталей оборудования следует хранить в закрытой посуде в запирающемся шкафу с соблюдением установленных правил пожарной безопасности.

5.16. Фотохимическую обработку фототелеграмм следует производить в отдельном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. Фотохимикаты должны храниться в отдельном помещении под замком. В помещении, где хранятся химикаты и производятся работы по фотохимической обработке фототелеграмм, запрещается держать питьевую воду и пищевые продукты.

5.17. При фотохимической обработке фототелеграмм следует пользоваться пинцетами, зажимами и стеклянными палочками. После окончания работ с фотохимикатами следует тщательно вымыть руки и смазать из вазелином или кремом.

6. Работа с дисплеями

См. также СанПиН 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 14 июля 1996 г. N 14

6.1. При работах с дисплеями рабочие места должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 21829-76.

6.2. Не допускается расположение рабочих мест для работы с дисплеями в помещениях без естественного освещения.

6.3. Рабочие места с дисплеями должны располагаться от стены с оконными проемами на расстоянии не менее 1,5 м, от других стен на расстоянии не менее 1 м. Расстояние от задней и боковых стенок дисплея до другого сотрудника должно быть не менее 1,5 м.

6.4. Размеры рабочей поверхности столешницы должны быть не менее 1600 х 900 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, по ширине 500 мм, по глубине 650 мм. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног шириной 350 мм и длиной 400 мм. Подставка для ног должна регулироваться по высоте и углу наклона. Поверхность подставки должна иметь рифленое покрытие и бортик высотой 10 мм.

6.5. Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться солнцезащитные устройства (пленка с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными ламелями и др.).

6.6. Для исключения бликов отражения на экранах от светильников общего освещения необходимо применять специальные фильтры для экранов, защитные козырьки или располагать источники счета параллельно направлению взгляда на экран.

6.7. Пол помещения должен быть покрыт материалами, не выделяющими вредных веществ, поглощающими шум, не накапливающими статическое электричество.

6.8. Допустимые уровни напряженности электростатистических полей на рабочих местах не должны превышать 20 кВ/м (ГОСТ 12.0.145-84).

6.9. Мощность экспозиционной дозы низкоэнергетического рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана, задней или боковых стенок дисплея не должна превышать 100 мкР/ч (0,03 мкР/с).

6.10. Мощности ультрафиолетового излучения не должны превышать 10 Вт/мчт2мч на расстоянии 5 и 30 см от экрана дисплея (ГОСТ 27954-88).

6.11. Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором.

7. Помещения вычислительных центров

7.1. Производственные помещения ВЦ должны соответствовать требованиям "Временных санитарных норм и правил для работников вычислительных центров" N 4559-88.

Помещения для ЭВМ, в том числе помещения для работы с дисплеями, размещать в подвалах не допускается.

7.2. Площадь помещений для работников ВЦ из расчета на одного человека следует предусматривать величиной не менее 6,0 кв.м, кубатуру не менее 19,5 куб.м с учетом максимального числа одновременно работающих в смену.

7.2.1. В машинных залах ЭВМ, а также в других помещениях ВЦ, где особенности эксплуатации оборудования обуславливают повышенную подвижность воздуха, значительные уровни звука и другие неблагоприятные факторы производственной среды, постоянные рабочие места операторов ЭВМ необходимо размещать в изолированных кабинах, площадь которых из расчета на одного человека должна быть не менее 6 кв.м, кубатура - не менее 20 куб.м.

7.2.2. Кабина операторов ЭВМ должна размещаться с противоположной стороны от шумных агрегатов вычислительных машин; она должна иметь естественное освещение при к.е.о. не менее 1,0% и организованный воздухообмен.

7.2.3. Требования к вспомогательным зданиям и помещениям ВЦ должны соответствовать СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания".

7.2.4. На постоянных рабочих местах и в кабинах операторов необходимо обеспечивать микроклиматические параметры, уровни освещенности, шума и состояние воздушной среды, определенные действующими санитарными правилами и нормами.

7.2.5. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха должны быть выполнены в соответствии с главой СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

7.3. В помещениях с избытками явного тепла необходимо предусматривать регулирование подачи теплоносителя для соблюдения нормативных параметров микроклимата. В качестве нагревательных приборов в машинных залах ЭВМ и хранилищах носителей информации следует устанавливать регистры из гладких труб или панели лучистого отопления.

Нельзя использовать для отопления машинных залов ЭВМ и хранилищ магнитных лент электронагревательные приборы и паровое отопление.

7.4. Во всех производственных помещениях ВЦ на постоянных рабочих местах параметры микроклимата должны соответствовать требованиям "Санитарных норм микроклимата производственных помещений" N 4088-86.

В залах с работающей вычислительной техникой, на рабочих местах с пультами, при операторских видах работ и т.д., параметры микроклимата должны быть следующими:

в холодный период года температура воздуха, скорость его движения и относительная влажность воздуха должны составлять: 22 - 24 гр.С; 0,1 м/с; 60 - 40%; температура воздуха может колебаться в пределах от 21 до 25 гр.С при сохранении остальных параметров микроклимата в указанных выше пределах;

в теплый период года температура воздуха, его подвижность и относительная влажность должны соответственно составлять: 23 - 25 гр.С; 0,1 - 0,2 м/с; 60 - 40%; температура воздуха может колебаться от 22 до 26 гр.С при сохранении остальных параметров микроклимата в указанных выше пределах;

воздух, поступающий в помещения ВЦ, необходимо очищать от загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. Запыленность воздуха не должна превышать требований, изложенных в п.4.13 СН 512-78.

7.5. Кондиционирование воздуха должно обеспечивать автоматическое поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах в течение всех сезонов года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание небольшого избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступления неочищенного воздуха. Необходимо предусматривать возможность индивидуальной регулировки раздачи воздуха в отдельные помещениях. Температура воздуха, подаваемого в помещения ВЦ, должна быть не ниже 19 гр.С.

7.6. Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах должны соответствовать требованиям "Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85. Вибрация (общая) оборудования на рабочих местах не должна превышать предельно допустимых величин, установленных "Санитарными нормами вибрации рабочих мест" N 3044-84.

7.7. Для снижения шума и вибрации в помещениях ВЦ оборудование, аппараты, приборы необходимо устанавливать на специальные фундаменты и амортизирующие прокладки, предусмотренные нормативными документами.

7.8. Стены и потолки производственных помещений, где устанавливаются ЭВМ, АЦПУ, перфорационные и клавишные машины, телетайпные аппараты и другое оборудование, являющееся источником шумообразования, должны быть облицованы звукопоглощающим материалом, независимо от количества единиц установленного оборудования.

7.9. Уровни звука и эквивалентные уровни звука в помещениях ВЦ, где работают математики-программисты и операторы ВДТ, не должны превышать 50 дБА; в помещениях, где работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический и измерительный контроль - 60 дБа; в помещениях операторов ЭВМ (без дисплеев) - 65 дБА; на рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин - 75 дБА.

Указанные уровни звука и эквивалентные уровни звука должны быть снижены на 5 дБА при выполнении напряженной работы, а также при длительности смены более 8 ч.

7.10. Освещение в помещениях вычислительных центров должно быть смешанным (естественным и искусственным).

7.11. Естественное освещение в помещениях ВЦ должно осуществляться в виде бокового освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) должна соответствовать нормативным уровням по СНиП П-4-79 "Естественное и искусственное освещение" с изменениями, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 04.12.85 N 205.

Ориентация светопроемов для помещений с ЭВМ и ВДТ должна быть северной.

7.12. Искусственное освещение в помещениях ВЦ следует осуществлять в виде комбинированной системы освещения с использованием люминесцентных источников света в светильниках общего освещения.

Светильники общего освещения следует располагать над рабочими поверхностями в равномерно-прямоугольном порядке.

7.13. В соответствии с СНиП П-4-79 для сотрудников вычислительных центров установлены следующие разряды и подразряды зрительных работ;

Рабочие столы инженеров-электронщиков по ремонту и отладке блоков ЭВМ; монтажные схемы - 111 б;

Пульты ЭВМ, дисплея - 111 г;

Рабочие места электромехаников ремонтной мастерской, пульты перфорационных машин, механическая ремонтная мастерская - IV" а;

Машинные залы, комнаты подготовки информации, помещения проверки ТЭЗов - IV б.

7.14. В помещениях ВЦ должно быть предусмотрено аварийное освещение для продолжения работы в машинном зале, диспетчерском пункте и других помещениях, в которых недопустимо прекращение работ в случае отключения рабочего освещения.

7.15. Для предотвращения засветок экранов дисплеев прямыми световыми потоками должны применяться светильники общего освещения, расположенные между рядами рабочих мест. При этом линии светильников располагаются параллельно светопроемам.

7.16. Осветительные установки должны обеспечивать равномерную освещенность с помощью преимущественно отраженного или рассеянного светораспределения; они не должны создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз оператора.

7.17. Для исключения отражения на экранах бликов от светильников необходимо применять специальные фильтры для экранов, антибликерные сетки, защитные козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран ВДТ с обоих его сторон. При рядном размещении оборудования (ВДТ) не допускается расположение дисплеев экранами друг к другу.

7.18. Пульсация освещенности используемых люминесцентных ламп не должна превышать 10%. При естественном освещении следует применять средства солнцезащиты, снижающие перепады яркостей между естественным светом и свечением экрана ВДТ. В качестве таких средств можно использовать пленки с металлизированным покрытием или регулируемые жалюзи с вертикальными ламелями. Кроме того, рекомендуется размещение окон с одной стороны рабочих помещений. При этом каждое окно должно иметь светорассеивающие шторы с коэффициентом отражения 0,5 - 0,7. Отношение яркости экрана ВДТ к яркости окружающих его поверхностей не должно превышать в рабочей зоне 3:1.

7.19. Для предотвращения образования и защиты от статического электричества в помещениях ВЦ необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь антистатическое покрытие. Защита от статического электричества должна проводиться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами допускаемой напряженности электрического поля.

7.20. Следует учитывать, что мягкое рентгеновское излучение, возникающее при напряжении на аноде 20-22 кВ, а также высокое напряжение на токоведущих участках схемы вызывают ионизацию воздуха с образованием положительных ионов, считающихся неблагоприятными для человека.

7.21. Цветовое оформление производственных и вспомогательных помещений ВЦ должно соответствовать требованиям СН 181-70 "Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий".

7.22. Режим труда и отдыха работников ВЦ предусматривает строгое соблюдение регламентированных перерывов. Основным перерывом является перерыв на обед.

В режиме труда должны быть дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 минут каждый: два перерыва - при 8-часовом рабочем дне и три перерыва - при 12-часовом рабочем дне. При 8-часовой смене с обеденным перерывом через 4 часа работы дополнительные регламентированные перерывы необходимо предоставлять через 3 часа работы и за 2 часа до ее окончания.

7.23. Режим труда и отдыха операторов, непосредственно работающих с ВДТ, должен зависеть от характера выполняемой работы: при вводе данных, редактировании программ, чтении информации с экрана непрерывная продолжительность работы с ВДТ не должна превышать 4-х часов при 8-часовом рабочем дне.

О рабочем времени и времени отдыха работников эксплуатационных организаций связи см. постановление Минтруда РФ от 17 ноября 1997 г. N 58, приказ Госкомсвязи РФ и ЦК профсоюза работников связи РФ от 19 февраля 1998 г. N 25/4-133

7.24. Количество обрабатываемых символом (или знаков) на ВДТ не должно превышать 30 000 за 4 часа работы.

8. Помещения предприятий проводного

вещания, радиосвязи и телевидения

8.1. Производственные помещения радиотелевизионных центров, в которых имеются значительные избытки явного тепла от оборудования (генераторные залы передающих радиостанций, электромашинные залы и другие), должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией, а также приспособлениями для естественной вентиляции (форточками, фрамугами и т.д.).

В зимнее время допускается использовать для отопления воздух от систем воздушного охлаждения оборудования.

8.2. Для борьбы с избыточной инсоляцией следует применять солнцезащитные устройства: жалюзи, шторы, солнцезащитные козырьки.

8.3. В помещениях, где производится пайка с применением свинец - содержащих сплавов, постоянные рабочие места должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами, обеспечивающими скорость движения воздуха на месте пайки не менее 0,6 м/с и выброс воздуха наружу здания. Совмещение в одну вентиляционную установку вентиляционных устройств от мест пайки и другого оборудования запрещается.

8.4. Для снижения уровня электромагнитного поля в производственных помещениях за счет излучения антенн и фидерных линий, расположенных вблизи зданий, части здания со стороны излучающих систем должны быть экранированы: стены - заземленными металлическими листами или сеткой в толще стены, оконные проемы - заземленной сеткой или специальным металлизированным стеклом.

8.5. Интенсивность электромагнитных полей радиочастот на рабочих местах не должна превышать допустимой по ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

8.6. На земных станциях спутниковой связи генератор накачки МШУ, выполненный на клистроне, является источников ЭМП СВЧ, поэтому, во избежание облучения обслуживающего персонала, перед подключением генератора к МШУ необходимо подключить тракт накачки или согласованную нагрузку. Металлическая крышка (экран), закрывающая клистрон, во время работы должна быть закрыта. Источниками излучения ЭМП СВЧ могут быть измерительные приборы, СВЧ-генератор, измерительная линия, поэтому их неиспользуемые выхода должны быть закрыты согласованными нагрузками. При необходимости расстыковки волноводов измерительной линии рефлектометра его генератор должен быть выключен.

8.7. На территории РРС и на АМС должны быть обозначены запретные опасные зоны воздействия электромагнитного излучения антенн.

8.8. После развертывания передвижной РРС необходимо произвести измерение плотности потока энергии ЭМП в машине и около антенн при включенных блоках усиления мощности. При превышении предельно допустимых значений плотности потока энергии эксплуатация станции запрещается.

8.9. Уровни шума на рабочих местах не должны превышать уровней, установленных ВСН 601-92 "Допустимые уровни шума на предприятиях связи", утвержденных приказом Минсвязи России от 23.11.92 г. N 429. При проведении технического контроля радиовещательных программ допускается руководствоваться "Временными отраслевыми нормами звуковой нагрузки операторов магнитной записи для Государственной телерадиовещательной компании СССР", утвержденными Минздравом СССР 18.04.91 N 5782-91.

9. Аккумуляторные, генераторные и дизельные помещения

9.1. Приточно-вытяжная вентиляция помещения аккумуляторной батареи должна включаться перед началом заряда батареи и отключаться после полного удаления газов, но не ранее чем через 1,5 ч после окончания заряда.

При эксплуатации аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда, вентиляция помещения должна производиться периодически в соответствии с местной инструкцией.

9.2. На кислотные аккумуляторы открытого исполнения должны быть уложены покровные стекла, опирающиеся на выступы (приливы) пластин. Размеры этих стекол должны быть меньше внутренних размеров сосуда. Для аккумуляторов с размерами бака более 400 х 200 мм допускается применять покровные стекла из двух частей и более.

9.3. Стены и потолок помещений аккумуляторной, двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой), светлого тона краской. Вентиляционные короба и вытяжные шкафы должны окрашиваться с наружной и внутренней сторон.

9.4. Для освещения помещений аккумуляторных батарей должны применяться лампы накаливания, установленные во взрывозащищенной арматуре.

Выключатели, штепсельные розетки, предохранители и автоматы должны располагаться вне аккумуляторного помещения. Осветительная электропроводка должна выполняться проводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке.

9.5. Концентрация аэрозоля серной кислоты в зоне дыхания работника в помещениях кислотных аккумуляторов не должна превышать 1 мг/м3 (ГОСТ 12.1.005-88), щелочных аэрозолей в помещениях со щелочными аккумуляторами - 0,5 мг/м3.

9.6. При выполнении работ, связанных с обслуживанием аккумуляторных батарей, работники должны пользоваться спецодеждой для защиты от воздействия кислот, защитными очками, резиновыми перчатками, защищающими от растворов кислот разной концентрации или кислотозащитными рукавицами из прорезиненных тканей.

Спецодежда должна храниться в специальном отделении шкафчика, установленного в тамбуре аккумуляторной.

9.7. Кислотный электролит, пролитый на пол, надо собрать при помощи опилок, затем это место следует смочить раствором соды и протереть сухой тряпкой.

9.8. В аккумуляторных должен быть установлен умывальник с подводкой воды.

9.9. После работы в аккумуляторном помещении необходимо тщательно вымыть лицо и руки.

9.10. В аккумуляторном помещении запрещается принимать пищу, хранить продукты питания и питьевую воду.

9.11. При монтажных и ремонтных работах пайка пластин в аккумуляторном помещении допускается при непрерывно действующей вентиляции помещения, обеспечивающей концентрацию паров свинца не выше 0,01 мг/м3. Проведение работ по пайке пластин разрешается только в респираторах.

9.12. Генераторные и дизельные помещения должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей удаление избытков тепла и окиси углерода, поступающих в помещение при работе двигателей.

9.13. Выхлопные трубы дизелей должны возвышаться не менее чем на полтора метра над уровнем конька крыши. Места прохода выхлопных труб через перекрытие и стены не должны иметь щелей.

9.14. Дизели необходимо оборудовать глушителями шума. Для предупреждения вредного воздействия шума на работников, обслуживающих дизельные установки, следует устанавливать автоматизированные дистанционно управляемые агрегаты. Дизели без дистанционного управления необходимо обслуживать в наушниках.

9.15. В целях уменьшения шума моторы и вентиляторы должны быть тщательно отрегулированы и установлены на амортизаторы; воздуховоды должны быть обработаны звукопоглощающими материалами; соединения выходов вентилятора с воздуховодами должны быть выполнены из брезентовых или резиновых патрубков. Вентиляторы и моторы целесообразно размещать в изолированных камерах.

10. Освещение

10.1. Естественное освещение производственных, административных и санитарно-бытовых помещений предприятий связи должно отвечать требованиям СНиП П-4-79 "Естественное и искусственное освещение" с изменениями, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 04.12.85 N 205 и введенными в действие с 01.07.86.

10.2. Световые проемы не допускается загромождать производственным оборудованием.

10.3. Световые проемы следует содержать в чистоте с очисткой стекол световых проемов не реже двух раз в год.

10.4. Для защиты от избыточной инсоляции в летнее время следует применять солнцезащитные устройства: шторы, жалюзи, солнцезащитные козырьки.

10.5. Искусственное освещение в производственных, административных и санитарно-бытовых помещениях предприятий связи, в местах проведения работ на территории предприятий, в местах обмена почты с почтовыми вагонами, на платформах, в отделениях перевозки почты и прижелезнодорожных почтамтах, в местах обмена почты с отделениями связи должно удовлетворять требованиям СНиП П-4-79 "Естественное и искусственное освещение" и ВСН 45.122-77 "Инструкция по проектированию искусственного освещения предприятий связи", утвержденными приказом Минсвязи СССР от 06.04.77 N 172.

10.6. В помещениях для обработки письменной корреспонденции, бандеролей, газетно-журнальной корреспонденции, посылок, мешковой тары, а также в почтовых вагонах светильники должны очищаться не реже одного раза в месяц. В остальных помещениях предприятий связи - не реже одного раза в квартал.

10.7. Наблюдение за состоянием и эксплуатацией осветительных установок должно возлагаться на технически подготовленных лиц, выделенных для этой цели.

10.8. Лампы светильников в случае их порчи или износа подлежат немедленной замене лампами соответствующей мощности, указанной в проекте осветительной установки.

10.9. При установке нового оборудования осветительные установки должны быть переоборудованы и приспособлены к новым условиям.

10.10. Вышедшие из строя люминесцентные лампы и другие источники света, содержащие ртуть, должны храниться герметично упакованными в специальном помещении и периодически вывозиться для уничтожения в специально отведенные места. Уничтожение на предприятиях связи люминесцентных ламп, а также других источников света, содержащих ртуть, запрещается.

10.11. В основных производственных помещениях предприятий почтовой связи и электросвязи замеры уровней искусственного освещения должны проводиться производственными лабораториями не реже двух раз в год. В остальных помещениях предприятий связи - не реже одного раза в год.

11. Вспомогательные и санитарно-бытовые помещения

11.1. Состав санитарно-бытовых помещений предприятий связи определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания" и Перечня профессий отрасли "Связь" с отнесением их к группам производственных процессов, согласованного Госкомсанэпиднадзором России 21.04.93 N 01-6/364-11 и утвержденного приказом Минсвязи России от 29.04.93 N 94.

11.2. В телефонных станциях и телеграфах для работников по ремонту, монтажу и обслуживанию станционного оборудования и аппаратуры должны оборудоваться шкафчики для хранения уличной обуви.

11.3. Телефонисты междугородной телефонной связи, телефонисты справочной службы городской телефонной сети и телеграфисты должны обеспечиваться индивидуальными шкафами для хранения личных вещей.

11.4. Стены и перегородки гардеробных, душевых, умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды должны быть выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие.

11.5. В гардеробных должны быть установлены устройства для глажения одежды, чистки обуви, зеркала, а также штепсельные розетки для включения электрических приборов.

11.6. При умывальных должны быть мыло и воздушные осушители рук, при работах по пайке свинецсодержащими сплавами у умывальников необходимо предусмотреть бачки с 1% раствором уксусной кислоты.

11.7. Душевые кабины должны быть оборудованы полочками для туалетных принадлежностей и подножками для мытья ног, а также резиновыми ковриками.

11.8. Помещения для отдыха должны быть оборудованы умывальниками с подводкой холодной и горячей воды, устройствами питьевого водоснабжения и электрическими кипятильниками.

11.9. Помещения для отдыха разъездных работников почтовых вагонов должны отвечать требованиям "Инструкции по организации и содержанию квартир отдыха для разъездных работников почтовых вагонов в конечных пунктах маршрута их следования", утвержденной приказом Минсвязи СССР от 21.01.76 N 47.

11.10. Помещения для отдыха в ночное время телефонистов, телеграфистов, радиооператоров должны быть обеспечены спальной мебелью, подушками, одеялами и комплектами постельного белья.

11.11. Молоко должно отпускаться работающим в пунктах питания или в особо выделенных помещениях, оборудованных посадочными местами, холодильным шкафом, умывальником и мойкой с подводкой горячей воды.

Согласовано:

ЦК профсоюза работников связи Российской Федерации письмо от 03.06.94 N 4-307-а